| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҺАНДУFАС АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ сельского поселения сандугачевский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО района ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                  РЕШЕНИЕ

«19» октябрь 2018й                             № 149/38                    «19» октября 2018г

Об  утверждении Схем газоснабжения сельского поселения Сандугачевский сельсовет  муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ   «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Сандугачевский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить схемы газоснабжения по следующим населенным пунктам сельского поселения Сандугачевский сельсовет  муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с. Сандугач , с. Барабановка,  с. Рабак, д. Арлян, д. Новая Кирга, д. Норканово  (пояснительная записка прилагается).

# 2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации сельского поселения Сандугачевский  сельсовет по адресу: 452812, Республика Башкортостан, Янаульский район, с. Сандугач, ул. К.Садретдинова, д.5 и разместить на  сайте  сельского поселения Сандугачевский сельсовет  муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: http:sp- sandugach.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным и аграрным  вопросам, благоустройству, экологии и жилищным вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  сельского поселения                                               Т.Ш. Куснияров

# Приложение

к решению Совета

сельского поселения

Сандугачевский сельсовет

муниципального района

Янаульский район

Республики Башкортостан

«19»октября 2018г №149/38

Пояснительная записка

Расчетные схемы газоснабжения по населенным пунктам сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (село Сандугач, деревня Арлян, село Барабановка, деревня Новая Кирга, деревня Норканово, село Рабак Янаульского района Республики Башкортостан) выполнены на основании

- Исходных данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

1. Село Сандугач муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение села Сандугач осуществляется от существующего ГРПБ, ШРП № 57, ШРП № 51.

Краткая характеристика ГРПБ:

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,003 МПа;

Марка регулятора - РДНКУ-02;

Количество - 2.

Краткая характеристика ШРП № 51(только для газоснабжения котельной школы :

Марка - ГРПШ-400/2;

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,3 МПа;

Марка регулятора - РДНК-400;

Количество – 2.

Краткая характеристика ШРП №57:

Марка - ГРПШ-02У1;

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,003 МПа;

Марка регулятора - РДНК-У;

Количество – 2.

Газоснабжение осуществляется по стальным  и полиэтиленовым газопроводам среднего и низкого давления.

Средним давлением осуществляется газоснабжение котельной школы.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 5835,86 п.м

В том числе:

Подземные стальные газопроводы – 499,3 п.м.

Подземные полиэтиленовые газопроводы – 744,06 п.м.

Надземные газопроводы – 4592,5 п.м.

На момент составления расчетной схемы в селе Сандугач имеется 171 земельный участок под домовладения и объекты соцкультбыта. Из них газифицировано 139 домовладений, котельная школы, клуб, здание сельского совета.

Все имеющие земельные участки охвачены газификацией.

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, что при подключении всех жилых домов, на конечных участках по ул.Пионерская и ул.Центральная может не хватать давления газа. Возле дома ул.Пионерская, 1 – 144,04 мм вод.столба, возле дома без номера по ул.Центральная – 153,73 мм вод.столба.

3. Рекомендации

1. Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

2. Увеличить диаметр газопровода до 150 мм (внутренний диаметр) на участке по ул.Первомайская (дома 55- 41) на протяжении 325 метров.

Предлагаемые диаметры газопровода низкого давления см. в расчетной схеме.

2. Деревня Арлян муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение деревни Арлян осуществляется от существующего ШРП № 52.

Краткая характеристика ШРП №57:

Марка - ГРПШ-02У1

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,0025 МПа;

Марка регулятора – РДНК-У2;

Количество – 1.

Газоснабжение осуществляется по стальным  газопроводам низкого давления.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 1741,05 п.м

В том числе:

Надземные газопроводы – 1741,05 п.м.

На момент составления расчетной схемы в деревне Арлян имеется 44 земельных участков под домовладения. Из них газифицировано 34 домовладения.

Также имеются 3 земельных участка, неохваченных газификацией. До полной газификации необходимо построит  примерно 250 п.м. газовых сетей.

1.1. Расчет объемов  газопотребления

1.1.1. Жилые дома.

Расчетный расход газа выполняется согласно формулам и табличным данным, приведенным в СП 42-101-2003.

Принимаем, что в жилом доме расположено следующее газовое оборудование:

1. Плита газовая четырехкомфорочная с номинальным расходом газа – 1,0 м3/ч;

2. Котел отопительный газовый. В связи с тем, что в населенном пункте жилые дома имеют преимущественно отапливаемую площадь до 100 м2, принимаем, что для отопления используются газовые котлы мощностью 12 кВт типа Protherm Волк 12 KSO с номинальным расходом газа 1,5 м3/ч.

Максимальный расчетный расход газа определяется по формуле:

Qhd=∑Ksimqnomni, м3/час

Где Ksim – коэффициент коэффициент одновременности;

Для газового котла Ksim =0,85 (примечание табл. 5 СП-42-101-2003)

Для газовой плиты Ksim =1 (п.1 табл. 5 СП-42-101-2003)

Тогда газопотребление одного жилого дома составит:

Qhd=1,5·0,85+1·1 = 2,3 м3/час.

Как отмечалось выше, в деревне Арлян имеется 3 жилых дома по ул. Центральная

Тогда общий объем газопотребления составит:

Qm = 2,3·3 = 6,9 нм3/час;

Годовой расход газа

Qy=(1430х103х4+3100х103)х3=3307,5 нм3/год

8000

Предлагаемые диаметры газопровода низкого давления см. в расчетной схеме.

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, существующая схема газопровода работоспособная и позволяет подключать имеющийся жилой фонд к существующей схеме без ее модернизации.

3. Рекомендации

Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

3. Село Барабановка муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение села Барабановка осуществляется от существующего ШРП № 55.

Краткая характеристика ШРП №55:

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,003 МПа;

Марка регулятора - РДНК-400

Количество – 2.

Газоснабжение осуществляется по стальным и полиэтиленовым  газопроводам низкого давления.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 4156,02 п.м

В том числе:

Подземные стальные газопроводы – 490,22 п.м.

Подземные полиэтиленовые газопроводы – 1968,65 п.м.

Надземные газопроводы – 1967,15 п.м.

На момент составления расчетной схемы в селе Барабановка имеется 124 земельных участков под домовладения. Из них газифицировано 93 домовладения.

Все имеющие земельные участки охвачены газификацией.

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, существующая схема газопровода работоспособная и позволяет подключать имеющийся жилой фонд к существующей схеме без ее модернизации.

3. Рекомендации

Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

4. Дервня Новая Кирга муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение деревни Новая Кирга осуществляется от существующего ШРП № 53.

Краткая характеристика ШРП №53:

Марка - ПГШ-07;

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,002 МПа;

Марка регулятора - РДНК-У;

Количество – 1.

Газоснабжение осуществляется по стальным газопроводам низкого давления.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 345,3 п.м

В том числе:

Надземные газопроводы – 345,3 п.м.

На момент составления расчетной схемы в деревне Новая Кирга имеется 31 земельный участок под домовладения. Из них газифицировано 7 домовладений.

Также имеются 24 земельных участка, неохваченных газификацией. До полной газификации необходимо построит  примерно 300 п.м. газовых сетей.

1.1. Расчет объемов  газопотребления

1.1.1. Жилые дома.

Расчетный расход газа выполняется согласно формулам и табличным данным, приведенным в СП 42-101-2003.

Принимаем, что в жилом доме расположено следующее газовое оборудование:

1. Плита газовая четырехкомфорочная с номинальным расходом газа – 1,0 м3/ч;

2. Котел отопительный газовый. В связи с тем, что в населенном пункте жилые дома имеют преимущественно отапливаемую площадь до 100 м2, принимаем, что для отопления используются газовые котлы мощностью 12 кВт типа Protherm Волк 12 KSO с номинальным расходом газа 1,5 м3/ч.

Максимальный расчетный расход газа определяется по формуле:

Qhd=∑Ksimqnomni, м3/час

Где Ksim – коэффициент коэффициент одновременности;

Для газового котла Ksim =0,85 (примечание табл. 5 СП-42-101-2003)

Для газовой плиты Ksim =1 (п.1 табл. 5 СП-42-101-2003)

Тогда газопотребление одного жилого дома составит:

Qhd=1,5·0,85+1·1 = 2,3 м3/час.

Как отмечалось выше, в деревне Новая Кирга имеется 24 жилых дома по ул. Центральная

Тогда общий объем газопотребления составит:

Qm = 2,3·24 = 55,2 нм3/час;

Годовой расход газа

Qy=(1430х103х4+3100х103)х24=26460 нм3/год

8000

Предлагаемые диаметры газопровода низкого давления см. в расчетной схеме.

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, существующая схема газопровода работоспособная и позволяет подключать имеющийся жилой фонд к существующей схеме без ее модернизации.

3. Рекомендации

Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

5. Дервня Норканово муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение деревни Норканово осуществляется от существующего ШРП № 7.

Краткая характеристика ШРП №7:

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,003 МПа;

Марка регулятора - РДНК-У;

Количество – 1.

Газоснабжение осуществляется по стальным газопроводам низкого давления.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 1644 п.м

В том числе:

Подземные газопроводы – 1644 п.м.

На момент составления расчетной схемы в деревне Норканово имеется 56 земельный участок под домовладения. Из них газифицировано 38 домовладений.

Также имеются 1 земельный участок, неохваченный газификацией. До полной газификации необходимо построить  примерно 200 п.м. газовых сетей.

1.1. Расчет объемов  газопотребления

1.1.1. Жилые дома.

Расчетный расход газа выполняется согласно формулам и табличным данным, приведенным в СП 42-101-2003.

Принимаем, что в жилом доме расположено следующее газовое оборудование:

1. Плита газовая четырехкомфорочная с номинальным расходом газа – 1,0 м3/ч;

2. Котел отопительный газовый. В связи с тем, что в населенном пункте жилые дома имеют преимущественно отапливаемую площадь до 100 м2, принимаем, что для отопления используются газовые котлы мощностью 12 кВт типа Protherm Волк 12 KSO с номинальным расходом газа 1,5 м3/ч.

Максимальный расчетный расход газа определяется по формуле:

Qhd=∑Ksimqnomni, м3/час

Где Ksim – коэффициент коэффициент одновременности;

Для газового котла Ksim =0,85 (примечание табл. 5 СП-42-101-2003)

Для газовой плиты Ksim =1 (п.1 табл. 5 СП-42-101-2003)

Тогда газопотребление одного жилого дома составит:

Qhd=1,5·0,85+1·1 = 2,3 м3/час.

Как отмечалось выше, в деревне Норканово имеется 1 жилой дом, неохваченный газификацией Тогда общий объем газопотребления составит:

Qm = 2,3·1 = 2,3 нм3/час;

Годовой расход газа

Qy=(1430х103х4+3100х103)х1=1102,5 нм3/год

8000

Предлагаемые диаметры газопровода низкого давления см. в расчетной схеме.

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, существующая схема газопровода работоспособная и позволяет подключать имеющийся жилой фонд к существующей схеме без ее модернизации.

3. Рекомендации

Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

6. Село Рабак муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Газоснабжение села Рабак осуществляется от существующего ШРП № 54.

Краткая характеристика ШРП №54:

Марка - ШГ-07;

Входное давление – 0,6 МПа;

Выходное давление – 0,0025 МПа;

Марка регулятора - РДНК-У;

Количество – 1.

Газоснабжение осуществляется по стальным газопроводам низкого давления.

Общая протяженность существующих газовых сетей составляет – 5512,5 п.м

В том числе:

Надземные газопроводы – 5512,5 п.м.

На момент составления расчетной схемы в селе Рабак имеется 182земельный участок под домовладения. Из них газифицировано 60 домовладений. Так же газифицирована котельная школы.

На улице Гагарина имеется 5 земельных участов, неохваченнх газификацией. До полной газификации необходимо построит  примерно 180 п.м. газовых сетей.

1.1. Расчет объемов  газопотребления

1.1.1. Жилые дома.

Расчетный расход газа выполняется согласно формулам и табличным данным, приведенным в СП 42-101-2003.

Принимаем, что в жилом доме расположено следующее газовое оборудование:

1. Плита газовая четырехкомфорочная с номинальным расходом газа – 1,0 м3/ч;

2. Котел отопительный газовый. В связи с тем, что в населенном пункте жилые дома имеют преимущественно отапливаемую площадь до 100 м2, принимаем, что для отопления используются газовые котлы мощностью 12 кВт типа Protherm Волк 12 KSO с номинальным расходом газа 1,5 м3/ч.

Максимальный расчетный расход газа определяется по формуле:

Qhd=∑Ksimqnomni, м3/час

Где Ksim – коэффициент коэффициент одновременности;

Для газового котла Ksim =0,85 (примечание табл. 5 СП-42-101-2003)

Для газовой плиты Ksim =1 (п.1 табл. 5 СП-42-101-2003)

Тогда газопотребление одного жилого дома составит:

Qhd=1,5·0,85+1·1 = 2,3 м3/час.

Как отмечалось выше, в селе Рабак имеется 5 жилых домов, неохваченных газификацией 11,5,3 нм3/час;

Годовой расход газа

Qy=(1430х103х4+3100х103)х5=5512,5 нм3/год

8000

2. Выводы

На основе проведенных гидравлических расчетов следует, что при подключении всех жилых домов, на конечных участках может не хватать давления газа.

ул.Садовая, 1 – 166,64 мм вод.столба,

ул.Садовая, 2 – 167,36 мм вод.столба,

ул.Заречная, 19 – 163,21 мм вод.столба,

ул.Заречная, 18 – 159,62 мм вод.столба,

Школа – 167,47 мм вод.столба,

ул.Мира, 54 – 139,16 мм вод.столба,

ул.Гагарина, 52 – 142,58 мм вод.столба,

3. Рекомендации

1. Постоянно следить за давлением газа на конечных участках.

2. Увеличить диаметр газопровода на участках 0-1, 1-19, 19-2, 2-6.

Предлагаемые диаметры газопровода низкого давления см. в расчетной схеме.